## 南高齿报表总
南京康源光伏电站生产日报表
电量单位：kWh |  | 累计并网 | 40.5823 | MW | 2019-01-01 |  | 天气： | 晴 |  | 温度： | —2/5℃ |  | 安全运行天数： | 368
名称 | 410亩厂区102关口表 |  | 400亩厂区102关口表 |  | 400亩厂区202关口表 |  | 400亩站用电 |  | 九一厂区121关口表 |  | 九一厂区站用电 |  | 高特厂区277关口表
| 7.0657 | MW | 5.8265 | MW | 6.9358 | MW | 倍率 |  | 6.2518 | MW | 倍率 |  | 4.865 | MW
倍率 | 8000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 60 |  | 8000 |  | 60 |  | 8000
正向有功 | 昨日示数 | 902.45 | 昨日示数 | 557.55 | 昨日示数 | 660.73 | 昨日示数 | 208.53 | 昨日示数 | 756.83 | 昨日示数 | 306.07 | 昨日示数 | 582.54
| 今日示数 | 904.87 | 今日示数 | 558.82 | 今日示数 | 662.2 | 今日示数 | 208.53 | 今日示数 | 758.57 | 今日示数 | 307.39 | 今日示数 | 583.81
| 上网电量 | 19360 | 上网电量 | 12700 | 上网电量 | 14700 | 站用电量 | 0 | 上网电量 | 13920 | 站用电量 | 79.2 | 上网电量 | 10160
反向有功 | 昨日示数 | 12.87 | 昨日示数 | 6.7 | 昨日示数 | 5.87 |  |  | 昨日示数 | 5.12 |  |  | 昨日示数 | 4.12
| 今日示数 | 12.89 | 今日示数 | 6.71 | 今日示数 | 5.88 |  |  | 今日示数 | 5.13 |  |  | 今日示数 | 4.13
| 下网电量 | 160 | 下网电量 | 100 | 下网电量 | 100 |  |  | 下网电量 | 80 |  |  | 下网电量 | 80
名称 | 高特厂区站用电 |  | 700亩高传厂区164关口表 |  | 700亩高传厂区155关口表 |  | 700亩高传厂区275关口表 |  | 700亩站用电 |  | 日系统效率 | 今日上网电量 |  | 77190
| 倍率 |  | 3.4747 | MW | 3.0506 | MW | 3.1122 | MW | 倍率 |  | 0.57052 | 月上网电量 |  | 77190
倍率 | 60 |  | 5000 |  | 5000 |  | 5000 |  | 60 |  | 月系统效率 | 年上网电量 |  | 91190
正向有功 | 昨日示数 | 260.51 | 昨日示数 | 676.6 | 昨日示数 | 565.01 | 昨日示数 | 592.77 | 昨日示数 | 0 | 0.57052 | 日峰值日照小时 |  | 3.3339
| 今日示数 | 261.23 | 今日示数 | 676.6 | 今日示数 | 566.28 | 今日示数 | 592.77 | 今日示数 | 0 | 年系统效率 | 月峰值日照小时 |  | 3.3339 | 6.6678
| 站用电量 | 43.2 | 上网电量 | 0 | 上网电量 | 6350 | 上网电量 | 0 | 站用电量 | 0 | 0.57052 | 年峰值日照小时 |  | 3.3339 | 6.6678
反向有功 |  |  | 昨日示数 | 5.19 | 昨日示数 | 3.64 | 昨日示数 | 4.27 |  |  |  | 日利用小时数 |  | 1.9021
|  |  | 今日示数 | 5.21 | 今日示数 | 3.65 | 今日示数 | 4.29 |  |  |  | 月利用小时数 |  | 1.9021 | 3.8041
|  |  | 下网电量 | 100 | 下网电量 | 50 | 下网电量 | 100 |  |  |  | 年利用小时数 |  | 1.9021 | 3.8041
项目名称 | 发电量 | 上网电量 | 辐射量MJ | 日照小时数 | 利用小时数 | 系统效率 | 站用电量 | 站用电率 | 10kV线路、箱变损耗电量 |  | 10kV线路、箱变损耗率 |  | 综合厂用电量 | 厂用电率
410亩 | 19677.4422 | 19360 | 12.45 | 3.4583 | 2.74 | 79.23% | 无表计 |  | 477.4422 |  | 2.426% |  | 477.4422 | 2.426%
400亩 | 27937.93 | 27400 | 11.33 | 3.1472 | 2.147 | 68.22% | 0 | 0% | 737.93 |  | 2.641% |  | 737.93 | 2.641%
九一 | 14158.63 | 13920 | 12.23 | 3.3972 | 2.2266 | 65.54% | 79.2 | 0.5594% | 318.63 |  | 2.25% |  | 397.83 | 2.81%
高特 | 10382.35 | 10160 | 11.29 | 3.1361 | 2.0884 | 66.59% | 43.2 | 0.5594% | 302.35 |  | 2.912% |  | 345.55 | 3.328%
700亩高传 | 6500.36 | 6350 | 12.71 | 3.5306 | 0.65888 | 18.66% | 0 | 0% | 400.36 |  | 6.159% |  | 400.36 | 6.159%
今日发电量 | 78656.7123
制表人：曹海 审核人：韩金彪

## 410亩
410亩厂区 |  | 43466 |  | 运行数据
汇流箱 | 逆变器 | 发电量 | 光伏组串数 | 容量(KW) | 满负荷小时数 | kWh/串
HL0101 | NB010101 | 151.3668 | 8 | 54.72 | 2.7662 | 18.9208 | 244.14
| NB010102 | 151.9248 | 8 | 54.72 | 2.7764 | 18.9906 | 245.04
| NB010103 | 152.4332 | 8 | 54.72 | 2.7857 | 19.0542 | 245.86
| NB010104 | 151.7884 | 8 | 54.72 | 2.7739 | 18.9736 | 244.82
HL0102 | NB010201 | 150.3004 | 8 | 54.72 | 2.7467 | 18.7875 | 242.42
| NB010202 | 151.6334 | 8 | 54.72 | 2.7711 | 18.9542 | 244.57
| NB010203 | 150.1578 | 8 | 54.72 | 2.7441 | 18.7697 | 242.19
| NB010204 | 150.7964 | 8 | 54.72 | 2.7558 | 18.8496 | 243.22
HL0103 | NB010301 | 149.792 | 8 | 54.72 | 2.7374 | 18.724 | 241.6
| NB010302 | 149.2898 | 8 | 54.72 | 2.7282 | 18.6612 | 240.79
| NB010303 | 150.9638 | 8 | 54.72 | 2.7588 | 18.8705 | 243.49
| NB010304 | 150.8274 | 8 | 54.72 | 2.7563 | 18.8534 | 243.27
| NB010305 | 129.8466 | 7 | 47.88 | 2.7119 | 18.5495 | 209.43
HL0104 | NB010401 | 148.9302 | 8 | 54.72 | 2.7217 | 18.6163 | 240.21
| NB010402 | 150.6414 | 8 | 54.72 | 2.7529 | 18.8302 | 242.97
| NB010403 | 150.691 | 8 | 54.72 | 2.7539 | 18.8364 | 243.05
| NB010404 | 152.3588 | 8 | 54.72 | 2.7843 | 19.0449 | 245.74
| NB010405 | 152.7308 | 8 | 54.72 | 2.7911 | 19.0913 | 246.34
HL0105 | NB010501 | 151.6272 | 8 | 54.72 | 2.771 | 18.9534 | 244.56
| NB010502 | 150.9266 | 8 | 54.72 | 2.7582 | 18.8658 | 243.43
| NB010503 | 150.8336 | 8 | 54.72 | 2.7565 | 18.8542 | 243.28
| NB010504 | 150.784 | 8 | 54.72 | 2.7556 | 18.848 | 243.2
| NB010505 | 148.2482 | 8 | 54.72 | 2.7092 | 18.531 | 239.11
HL0106 | NB010601 | 142.6372 | 8 | 54.72 | 2.6067 | 17.8296 | 230.06
| NB010602 | 148.3412 | 8 | 54.72 | 2.7109 | 18.5426 | 239.26
| NB010603 | 149.2278 | 8 | 54.72 | 2.7271 | 18.6535 | 240.69
| NB010604 | 150.8894 | 8 | 54.72 | 2.7575 | 18.8612 | 243.37
| NB010605 | 151.6334 | 8 | 54.72 | 2.7711 | 18.9542 | 244.57
HL0107 | NB010701 | 151.4846 | 8 | 54.72 | 2.7684 | 18.9356 | 244.33
| NB010702 | 151.0754 | 8 | 54.72 | 2.7609 | 18.8844 | 243.67
| NB010703 | 152.954 | 8 | 54.72 | 2.7952 | 19.1192 | 246.7
| NB010704 | 152.0674 | 8 | 54.72 | 2.779 | 19.0084 | 245.27
| NB010705 | 151.9372 | 8 | 54.72 | 2.7766 | 18.9921 | 245.06
HL0108 | NB010801 | 152.0054 | 8 | 54.72 | 2.7779 | 19.0007 | 245.17
| NB010802 | 151.8194 | 8 | 54.72 | 2.7745 | 18.9774 | 244.87
| NB010803 | 132.1096 | 7 | 47.88 | 2.7592 | 18.8728 | 213.08
| NB010804 | 131.9856 | 7 | 47.88 | 2.7566 | 18.8551 | 212.88
HL0201 | NB020101 | 149.6308 | 8 | 54.72 | 2.7345 | 18.7038 | 241.34
| NB020102 | 149.4262 | 8 | 54.72 | 2.7307 | 18.6783 | 241.01
| NB020103 | 150.8832 | 8 | 54.72 | 2.7574 | 18.8604 | 243.36
| NB020104 | 149.7114 | 8 | 54.72 | 2.736 | 18.7139 | 241.47
HL0202 | NB020201 | 149.5254 | 8 | 54.72 | 2.7326 | 18.6907 | 241.17
| NB020202 | 151.4102 | 8 | 54.72 | 2.767 | 18.9263 | 244.21
| NB020203 | 153.5058 | 8 | 54.72 | 2.8053 | 19.1882 | 247.59
| NB020204 | 149.6308 | 8 | 54.72 | 2.7345 | 18.7038 | 241.34
| NB020205 | 148.5954 | 8 | 54.72 | 2.7156 | 18.5744 | 239.67
HL0203 | NB020301 | 150.3438 | 8 | 54.72 | 2.7475 | 18.793 | 242.49
| NB020302 | 151.9372 | 8 | 54.72 | 2.7766 | 18.9921 | 245.06
| NB020303 | 151.2304 | 8 | 54.72 | 2.7637 | 18.9038 | 243.92
| NB020304 | 151.621 | 8 | 54.72 | 2.7709 | 18.9526 | 244.55
HL0204 | NB020401 | 148.8682 | 8 | 54.72 | 2.7205 | 18.6085 | 240.11
| NB020402 | 151.6644 | 8 | 54.72 | 2.7716 | 18.958 | 244.62
| NB020403 | 151.435 | 8 | 54.72 | 2.7675 | 18.9294 | 244.25
| NB020404 | 150.195 | 8 | 54.72 | 2.7448 | 18.7744 | 242.25
HL0205 | NB020501 | 151.3482 | 8 | 54.72 | 2.7659 | 18.9185 | 244.11
| NB020502 | 150.4554 | 8 | 54.72 | 2.7496 | 18.8069 | 242.67
| NB020503 | 151.2428 | 8 | 54.72 | 2.7639 | 18.9054 | 243.94
| NB020504 | 130.882 | 7 | 47.88 | 2.7335 | 18.6974 | 211.1
| NB020505 | 128.061 | 7 | 47.88 | 2.6746 | 18.2944 | 206.55
HL0206 | NB020601 | 148.8992 | 8 | 54.72 | 2.7211 | 18.6124 | 240.16
| NB020602 | 150.939 | 8 | 54.72 | 2.7584 | 18.8674 | 243.45
| NB020603 | 151.931 | 8 | 54.72 | 2.7765 | 18.9914 | 245.05
| NB020604 | 153.0222 | 8 | 54.72 | 2.7965 | 19.1278 | 246.81
HL0207 | NB020701 | 152.0984 | 8 | 54.72 | 2.7796 | 19.0123 | 245.32
| NB020702 | 152.5944 | 8 | 54.72 | 2.7886 | 19.0743 | 246.12
| NB020703 | 152.675 | 8 | 54.72 | 2.7901 | 19.0844 | 246.25
| NB020704 | 152.5386 | 8 | 54.72 | 2.7876 | 19.0673 | 246.03
| NB020705 | 152.0054 | 8 | 54.72 | 2.7779 | 19.0007 | 245.17
HL0208 | NB020801 | 151.621 | 8 | 54.72 | 2.7709 | 18.9526 | 244.55
| NB020802 | 130.262 | 7 | 47.88 | 2.7206 | 18.6089 | 210.1
| NB020803 | 144.6894 | 8 | 54.72 | 2.6442 | 18.0862 | 233.37
| NB020804 | 149.7362 | 8 | 54.72 | 2.7364 | 18.717 | 241.51
| NB020805 | 149.172 | 8 | 54.72 | 2.7261 | 18.6465 | 240.6
HL0301 | NB030101 | 154.4048 | 8 | 54.72 | 2.8217 | 19.3006 | 249.04
| NB030102 | 155.7626 | 8 | 54.72 | 2.8465 | 19.4703 | 251.23
| NB030103 | 155.7192 | 8 | 54.72 | 2.8457 | 19.4649 | 251.16
| NB030104 | 154.7086 | 8 | 54.72 | 2.8273 | 19.3386 | 249.53
HL0302 | NB030201 | 153.016 | 8 | 54.72 | 2.7963 | 19.127 | 246.8
| NB030202 | 154.6218 | 8 | 54.72 | 2.8257 | 19.3277 | 249.39
| NB030203 | 154.721 | 8 | 54.72 | 2.8275 | 19.3401 | 249.55
| NB030204 | 156.9468 | 8 | 54.72 | 2.8682 | 19.6183 | 253.14
HL0303 | NB030301 | 155.0372 | 8 | 54.72 | 2.8333 | 19.3796 | 250.06
| NB030302 | 155.5704 | 8 | 54.72 | 2.843 | 19.4463 | 250.92
| NB030303 | 157.1948 | 8 | 54.72 | 2.8727 | 19.6493 | 253.54
| NB030304 | 154.349 | 8 | 54.72 | 2.8207 | 19.2936 | 248.95
| NB030305 | 133.4426 | 8 | 54.72 | 2.4386 | 16.6803 | 215.23
HL0304 | NB030401 | 156.4694 | 8 | 54.72 | 2.8595 | 19.5587 | 252.37
| NB030402 | 154.5412 | 8 | 54.72 | 2.8242 | 19.3176 | 249.26
| NB030403 | 153.6484 | 8 | 54.72 | 2.8079 | 19.2061 | 247.82
| NB030404 | 152.7184 | 8 | 54.72 | 2.7909 | 19.0898 | 246.32
| NB030405 | 153.9274 | 8 | 54.72 | 2.813 | 19.2409 | 248.27
HL0305 | NB030501 | 153.3942 | 8 | 54.72 | 2.8033 | 19.1743 | 247.41
| NB030502 | 152.9478 | 8 | 54.72 | 2.7951 | 19.1185 | 246.69
| NB030503 | 152.9478 | 8 | 54.72 | 2.7951 | 19.1185 | 246.69
| NB030504 | 152.9416 | 8 | 54.72 | 2.795 | 19.1177 | 246.68
| NB030505 | 153.6608 | 8 | 54.72 | 2.8081 | 19.2076 | 247.84
HL0306 | NB030601 | 152.8982 | 8 | 54.72 | 2.7942 | 19.1123 | 246.61
| NB030602 | 155.2914 | 8 | 54.72 | 2.8379 | 19.4114 | 250.47
| NB030603 | 155.4588 | 8 | 54.72 | 2.841 | 19.4324 | 250.74
| NB030604 | 155.5456 | 8 | 54.72 | 2.8426 | 19.4432 | 250.88
| NB030605 | 134.6206 | 7 | 47.88 | 2.8116 | 19.2315 | 217.13
HL0401 | NB040101 | 154.2932 | 8 | 54.72 | 2.8197 | 19.2867 | 248.86
| NB040102 | 153.4376 | 8 | 54.72 | 2.804 | 19.1797 | 247.48
| NB040103 | 154.721 | 8 | 54.72 | 2.8275 | 19.3401 | 249.55
| NB040104 | 155.3906 | 8 | 54.72 | 2.8397 | 19.4238 | 250.63
HL0402 | NB040201 | 156.7236 | 8 | 54.72 | 2.8641 | 19.5904 | 252.78
| NB040202 | 157.1142 | 8 | 54.72 | 2.8712 | 19.6393 | 253.41
| NB040203 | 156.4198 | 8 | 54.72 | 2.8585 | 19.5525 | 252.29
| NB040204 | 156.5376 | 8 | 54.72 | 2.8607 | 19.5672 | 252.48
| NB040205 | 154.8884 | 8 | 54.72 | 2.8306 | 19.3611 | 249.82
HL0403 | NB040301 | 156.7422 | 8 | 54.72 | 2.8644 | 19.5928 | 252.81
| NB040302 | 156.3702 | 8 | 54.72 | 2.8576 | 19.5463 | 252.21
| NB040303 | 155.2976 | 8 | 54.72 | 2.838 | 19.4122 | 250.48
| NB040304 | 155.2728 | 8 | 54.72 | 2.8376 | 19.4091 | 250.44
| NB040305 | 154.9628 | 8 | 54.72 | 2.8319 | 19.3704 | 249.94
HL0404 | NB040401 | 155.5146 | 8 | 54.72 | 2.842 | 19.4393 | 250.83
| NB040402 | 155.2108 | 8 | 54.72 | 2.8365 | 19.4013 | 250.34
| NB040403 | 155.3286 | 8 | 54.72 | 2.8386 | 19.4161 | 250.53
| NB040404 | 153.7042 | 8 | 54.72 | 2.8089 | 19.213 | 247.91
| NB040405 | 153.7228 | 8 | 54.72 | 2.8093 | 19.2154 | 247.94
HL0405 | NB040501 | 153.2454 | 8 | 54.72 | 2.8005 | 19.1557 | 247.17
| NB040502 | 155.4712 | 8 | 54.72 | 2.8412 | 19.4339 | 250.76
| NB040503 | 154.845 | 8 | 54.72 | 2.8298 | 19.3556 | 249.75
| NB040504 | 155.3224 | 8 | 54.72 | 2.8385 | 19.4153 | 250.52
| NB040505 | 154.9938 | 8 | 54.72 | 2.8325 | 19.3742 | 249.99
HL0406 | NB040601 | 156.5128 | 8 | 54.72 | 2.8602 | 19.5641 | 252.44
| NB040602 | 156.8538 | 8 | 54.72 | 2.8665 | 19.6067 | 252.99
| NB040603 | 156.5624 | 8 | 54.72 | 2.8612 | 19.5703 | 252.52
| NB040604 | 156.7794 | 8 | 54.72 | 2.8651 | 19.5974 | 252.87
| NB040605 | 155.8494 | 8 | 54.72 | 2.8481 | 19.4812 | 251.37
| 总发电量 | 19677.4422 | 1033 | 7065.72 | 2.7846 | 19.0467
备注：

## 400亩
400亩厂区 |  | 2019-01-01 |  | 运行数据
汇流箱 | 逆变器 | 发电量 | 光伏组串数 | 容量(KW) | 满负荷小时数 | kWh/串 |  | 73.38 | 0.34
HL0101 | NB010101 | 111.48 | 7 | 47.88 | 2.3283 | 15.9257 | 14.01 | 82.16 | 0.34 | 146.45
| NB010102 | 127.21 | 8 | 54.72 | 2.3247 | 15.9012 | 16.5 | 80.42 | 0.34 | 167.73
| NB010103 | 125.5 | 8 | 54.72 | 2.2935 | 15.6875 | 15.99 | 82.98 | 0.34 | 165.34
| NB010104 | 125.61 | 8 | 54.72 | 2.2955 | 15.7013 | 16.32 | 82.06 | 0.34 | 166.75
| NB010105 | 116.91 | 8 | 54.72 | 2.1365 | 14.6138 | 15.58 | 76.45 | 0.34 | 154.89
HL0102 | NB010201 | 109.47 | 8 | 54.72 | 2.0005 | 13.6838 | 14.75 | 77.48 | 0.34 | 154.66
| NB010202 | 107.46 | 8 | 54.72 | 1.9638 | 13.4325 | 15.24 | 78.13 | 0.34 | 157.34
| NB010203 | 110.61 | 8 | 54.72 | 2.0214 | 13.8263 | 15.41 | 80.62 | 0.34 | 155.92
| NB010204 | 111.89 | 8 | 54.72 | 2.0448 | 13.9862 | 15.54 | 77.8 | 0.34 | 159.42
HL0103 | NB010301 | 110.66 | 8 | 54.72 | 2.0223 | 13.8325 | 15.31 | 78.1 | 0.34 | 155.14
| NB010302 | 110.65 | 8 | 54.72 | 2.0221 | 13.8313 | 15.79 | 80.27 | 0.34 | 157.86
| NB010303 | 112.88 | 8 | 54.72 | 2.0629 | 14.11 | 16.02 | 79.37 | 0.34 | 159.13
| NB010304 | 109.89 | 8 | 54.72 | 2.0082 | 13.7362 | 15.78 | 79.72 | 0.34 | 154.16
HL0104 | NB010401 | 124.7 | 8 | 54.72 | 2.2789 | 15.5875 | 16.22 | 80.44 | 0.34 | 159.31
| NB010402 | 123.77 | 8 | 54.72 | 2.2619 | 15.4712 | 15.25 | 82.66 | 0.34 | 161.64
| NB010403 | 126.07 | 8 | 54.72 | 2.3039 | 15.7587 | 15.57 | 83.82 | 0.34 | 165.99
| NB010404 | 127.57 | 8 | 54.72 | 2.3313 | 15.9462 | 16.18 | 84.31 | 0.34 | 167.6
| NB010405 | 127.99 | 8 | 54.72 | 2.339 | 15.9987 | 16.37 | 84.34 | 0.34 | 167.33
HL0105 | NB010501 | 127.06 | 8 | 54.72 | 2.322 | 15.8825 | 15.91 | 84.61 | 0.34 | 169.89
| NB010502 | 126.86 | 8 | 54.72 | 2.3183 | 15.8575 | 16.25 | 83.43 | 0.34 | 168.64
| NB010503 | 125.27 | 8 | 54.72 | 2.2893 | 15.6587 | 16 | 87.12 | 0.34 | 167.65
| NB010504 | 126.5 | 8 | 54.72 | 2.3118 | 15.8125 | 16.73 | 74.19 | 0.34 | 166.48
HL0106 | NB010601 | 105.85 | 8 | 54.72 | 1.9344 | 13.2312 | 14.69 | 75.77 | 0.34 | 143.2
| NB010602 | 108.41 | 8 | 54.72 | 1.9812 | 13.5513 | 15.04 | 79.44 | 0.34 | 148.46
| NB010603 | 110.82 | 8 | 54.72 | 2.0252 | 13.8525 | 15.73 | 78.84 | 0.34 | 154.77
| NB010604 | 110.38 | 8 | 54.72 | 2.0172 | 13.7975 | 15.68 | 78.53 | 0.34 | 157.03
| NB010605 | 110.36 | 8 | 54.72 | 2.0168 | 13.795 | 15.79 | 81.52 | 0.34 | 155.03
HL0107 | NB010701 | 112.3 | 8 | 54.72 | 2.0523 | 14.0375 | 16.72 | 80.54 | 0.34 | 156.93
| NB010702 | 111.32 | 8 | 54.72 | 2.0344 | 13.915 | 15.78 | 84.46 | 0.34 | 153.28
| NB010703 | 122.36 | 8 | 54.72 | 2.2361 | 15.295 | 15.55 | 87.31 | 0.34 | 159.56
| NB010704 | 125.99 | 8 | 54.72 | 2.3024 | 15.7487 | 16.21 | 83.87 | 0.34 | 170.21
| NB010705 | 123.13 | 8 | 54.72 | 2.2502 | 15.3912 | 15.81 | 82.04 | 0.34 | 164.77
HL0108 | NB010801 | 128.63 | 8 | 54.72 | 2.3507 | 16.0788 | 15.69 | 83.81 | 0.34 | 163.05
| NB010802 | 128.09 | 8 | 54.72 | 2.3408 | 16.0112 | 16.4 | 83.32 | 0.34 | 164.36
| NB010803 | 126.44 | 8 | 54.72 | 2.3107 | 15.805 | 16.13 | 84.65 | 0.34 | 164.62
| NB010804 | 126.04 | 8 | 54.72 | 2.3034 | 15.755 | 15.59 | 84.19 | 0.34 | 164.31
| NB010805 | 124.39 | 8 | 54.72 | 2.2732 | 15.5487 | 16.01 | 77.21 | 0.34 | 165.94
HL0109 | NB010901 | 109.48 | 8 | 54.72 | 2.0007 | 13.685 | 15.11 | 76.38 | 0.34 | 147.19
| NB010902 | 110.68 | 8 | 54.72 | 2.0227 | 13.835 | 14.81 | 77.28 | 0.34 | 147.86
| NB010903 | 110.97 | 8 | 54.72 | 2.028 | 13.8713 | 15.58 | 77.07 | 0.34 | 151.64
| NB010904 | 109.68 | 8 | 54.72 | 2.0044 | 13.71 | 15.69 | 76.08 | 0.34 | 150.75
| NB010905 | 105.16 | 8 | 54.72 | 1.9218 | 13.145 | 15.42 | 76.94 | 0.34 | 157.32
HL0201 | NB020101 | 113.47 | 8 | 54.72 | 2.0736 | 14.1838 | 16.16 | 77.57 | 0.34 | 153.02
| NB020102 | 115.37 | 8 | 54.72 | 2.1084 | 14.4213 | 15.46 | 77.91 | 0.34 | 156.66
| NB020103 | 116.04 | 8 | 54.72 | 2.1206 | 14.505 | 15.61 | 78.82 | 0.34 | 156.53
| NB020104 | 116.77 | 8 | 54.72 | 2.134 | 14.5962 | 15.78 | 85.26 | 0.34 | 159.98
| NB020105 | 123.88 | 8 | 54.72 | 2.2639 | 15.485 | 15.75 | 85.31 | 0.34 | 162.5
HL0202 | NB020201 | 123.06 | 8 | 54.72 | 2.2489 | 15.3825 | 16.07 | 85.74 | 0.34 | 161.99
| NB020202 | 123.45 | 8 | 54.72 | 2.256 | 15.4312 | 15.81 | 85.21 | 0.34 | 162.93
| NB020203 | 123.85 | 8 | 54.72 | 2.2633 | 15.4812 | 15.87 | 89.02 | 0.34 | 162.85
| NB020204 | 126.18 | 8 | 54.72 | 2.3059 | 15.7725 | 16.08 | 87.64 | 0.34 | 164.28
| NB020205 | 126.23 | 8 | 54.72 | 2.3068 | 15.7788 | 16.59 | 76.9 | 0.34 | 162.29
HL0203 | NB020301 | 112.24 | 8 | 54.72 | 2.0512 | 14.03 | 15.89 | 76.57 | 0.34 | 156.42
| NB020302 | 111.99 | 8 | 54.72 | 2.0466 | 13.9987 | 15.84 | 75.48 | 0.34 | 157.01
| NB020303 | 110.92 | 8 | 54.72 | 2.027 | 13.865 | 15.85 | 77.36 | 0.34 | 155.44
| NB020304 | 112.41 | 8 | 54.72 | 2.0543 | 14.0513 | 15.81 | 74.86 | 0.34 | 157.62
HL0204 | NB020401 | 109.87 | 8 | 54.72 | 2.0079 | 13.7338 | 15.68 | 87.59 | 0.34 | 153.15
| NB020402 | 125.78 | 8 | 54.72 | 2.2986 | 15.7225 | 16.66 | 84.09 | 0.34 | 166.07
| NB020403 | 122.64 | 8 | 54.72 | 2.2412 | 15.33 | 15.41 | 84.86 | 0.34 | 160.61
| NB020404 | 122.06 | 8 | 54.72 | 2.2306 | 15.2575 | 16.46 | 83.67 | 0.34 | 163.12
HL0205 | NB020501 | 121.56 | 8 | 54.72 | 2.2215 | 15.195 | 15.9 | 85.02 | 0.34 | 157.87
| NB020502 | 122.5 | 8 | 54.72 | 2.2387 | 15.3125 | 16.03 | 85.07 | 0.34 | 162.9
| NB020503 | 124.37 | 8 | 54.72 | 2.2728 | 15.5463 | 15.88 | 86.06 | 0.34 | 160.23
| NB020504 | 123.99 | 8 | 54.72 | 2.2659 | 15.4987 | 16.25 | 73.66 | 0.34 | 161.78
HL0206 | NB020601 | 105.02 | 8 | 54.72 | 1.9192 | 13.1275 | 16.31 | 74.25 | 0.34 | 156.69
| NB020602 | 107.36 | 8 | 54.72 | 1.962 | 13.42 | 16.39 | 75.22 | 0.34 | 156.88
| NB020603 | 106.27 | 8 | 54.72 | 1.9421 | 13.2837 | 16.28 | 83.79 | 0.34 | 157.86
| NB020604 | 117.77 | 8 | 54.72 | 2.1522 | 14.7212 | 15.94 | 83.24 | 0.34 | 159.05
| NB020605 | 114.57 | 8 | 54.72 | 2.0938 | 14.3212 | 16.5 | 84.08 | 0.34 | 157.81
HL0207 | NB020701 | 117.93 | 8 | 54.72 | 2.1552 | 14.7413 | 16.2 | 77.95 | 0.34 | 159.42
| NB020702 | 108.03 | 8 | 54.72 | 1.9742 | 13.5037 | 16.45 | 77.35 | 0.34 | 158.74
| NB020703 | 109.18 | 8 | 54.72 | 1.9952 | 13.6475 | 16.64 | 77.34 | 0.34 | 157.11
| NB020704 | 109.08 | 8 | 54.72 | 1.9934 | 13.635 | 16.38 | 76.09 | 0.34 | 158.71
| NB020705 | 109.79 | 8 | 54.72 | 2.0064 | 13.7238 | 15.98 | 79.06 | 0.34 | 157.13
HL0208 | NB020801 | 108.89 | 8 | 54.72 | 1.9899 | 13.6112 | 16.74 | 76.64 | 0.34 | 162.42
| NB020802 | 106.92 | 8 | 54.72 | 1.9539 | 13.365 | 16.47 | 74.93 | 0.34 | 159.11
| NB020803 | 106.22 | 8 | 54.72 | 1.9412 | 13.2775 | 15.99 | 86.2 | 0.34 | 157.4
| NB020804 | 120.22 | 8 | 54.72 | 2.197 | 15.0275 | 16.07 | 87.05 | 0.34 | 164.21
| NB020805 | 120.6 | 8 | 54.72 | 2.2039 | 15.075 | 16.49 | 85.26 | 0.34 | 169.18
HL0209 | NB020901 | 118.66 | 8 | 54.72 | 2.1685 | 14.8325 | 16.72 | 85.22 | 0.34 | 159.78
| NB020902 | 116.77 | 8 | 54.72 | 2.134 | 14.5962 | 16.36 | 86.69 | 0.34 | 158.77
| NB020903 | 119.14 | 8 | 54.72 | 2.1773 | 14.8925 | 16.38 | 83.63 | 0.34 | 164.45
| NB020904 | 116.68 | 8 | 54.72 | 2.1323 | 14.585 | 16.55 | 80.7 | 0.34 | 163.05
| NB020905 | 117.59 | 8 | 54.72 | 2.1489 | 14.6987 | 16.25 | 77.47 | 0.34 | 158.19
HL0301 | NB030101 | 116.16 | 8 | 54.72 | 2.1228 | 14.52 | 15.45 | 77.62 | 0.34 | 157.61
| NB030102 | 117.36 | 8 | 54.72 | 2.1447 | 14.67 | 16.24 | 78.27 | 0.34 | 160.9
| NB030103 | 115.84 | 8 | 54.72 | 2.117 | 14.48 | 15.67 | 80.83 | 0.34 | 159.51
| NB030104 | 119.02 | 8 | 54.72 | 2.1751 | 14.8775 | 16.97 | 85.67 | 0.34 | 161.32
HL0302 | NB030201 | 125.45 | 8 | 54.72 | 2.2926 | 15.6812 | 16.49 | 85.68 | 0.34 | 162.43
| NB030202 | 125.76 | 8 | 54.72 | 2.2982 | 15.72 | 16.31 | 84.67 | 0.34 | 165.61
| NB030203 | 124.57 | 8 | 54.72 | 2.2765 | 15.5712 | 15.67 | 85.26 | 0.34 | 162.97
| NB030204 | 124.62 | 8 | 54.72 | 2.2774 | 15.5775 | 15.9 | 87.87 | 0.34 | 161.73
HL0303 | NB030301 | 126.67 | 8 | 54.72 | 2.3149 | 15.8337 | 16.42 | 86.56 | 0.34 | 164.95
| NB030302 | 124.86 | 8 | 54.72 | 2.2818 | 15.6075 | 16.22 | 86.46 | 0.34 | 164.92
| NB030303 | 125.64 | 8 | 54.72 | 2.2961 | 15.705 | 16.64 | 84.6 | 0.34 | 165.65
| NB030304 | 123.5 | 8 | 54.72 | 2.2569 | 15.4375 | 15.73 | 75.21 | 0.34 | 164.68
HL0304 | NB030401 | 110.81 | 8 | 54.72 | 2.025 | 13.8512 | 15.92 | 77.53 | 0.34 | 153.91
| NB030402 | 113.27 | 8 | 54.72 | 2.07 | 14.1587 | 16.62 | 77.29 | 0.34 | 157.48
| NB030403 | 113.12 | 8 | 54.72 | 2.0673 | 14.14 | 15.96 | 76.74 | 0.34 | 157.79
| NB030404 | 112.15 | 8 | 54.72 | 2.0495 | 14.0188 | 15.89 | 76.2 | 0.34 | 157.09
| NB030405 | 112.64 | 8 | 54.72 | 2.0585 | 14.08 | 15.9 | 83.83 | 0.34 | 158.84
HL0305 | NB030501 | 122.38 | 8 | 54.72 | 2.2365 | 15.2975 | 15.67 | 81.73 | 0.34 | 160.87
| NB030502 | 119.6 | 8 | 54.72 | 2.1857 | 14.95 | 15.81 | 82.88 | 0.34 | 156.51
| NB030503 | 122.78 | 8 | 54.72 | 2.2438 | 15.3475 | 16 | 83.46 | 0.34 | 159.29
| NB030504 | 123.36 | 8 | 54.72 | 2.2544 | 15.42 | 16.39 | 85.07 | 0.34 | 161.5
| NB030505 | 123.22 | 8 | 54.72 | 2.2518 | 15.4025 | 16.74 | 86.17 | 0.34 | 160.2
HL0306 | NB030601 | 123.55 | 8 | 54.72 | 2.2579 | 15.4438 | 16.23 | 83.52 | 0.34 | 164.27
| NB030602 | 121.52 | 8 | 54.72 | 2.2208 | 15.19 | 15.93 | 84.27 | 0.34 | 164.83
| NB030603 | 122.26 | 8 | 54.72 | 2.2343 | 15.2825 | 15.88 | 73.17 | 0.34 | 164.71
| NB030604 | 111.23 | 8 | 54.72 | 2.0327 | 13.9038 | 16.48 | 71.52 | 0.34 | 153.05
| NB030605 | 111.9 | 8 | 54.72 | 2.045 | 13.9875 | 16.36 | 80.87 | 0.34 | 152.64
HL0307 | NB030701 | 123.22 | 8 | 54.72 | 2.2518 | 15.4025 | 15.92 | 80.51 | 0.34 | 159.83
| NB030702 | 123.05 | 8 | 54.72 | 2.2487 | 15.3813 | 15.7 | 80.61 | 0.34 | 157.06
| NB030703 | 123.89 | 8 | 54.72 | 2.2641 | 15.4862 | 15.75 | 76.8 | 0.34 | 161.09
| NB030704 | 113 | 8 | 54.72 | 2.0651 | 14.125 | 17 | 76.05 | 0.34 | 157.37
| NB030705 | 111.9 | 8 | 54.72 | 2.045 | 13.9875 | 16.33 | 75.09 | 0.34 | 158.23
HL0308 | NB030801 | 110.35 | 8 | 54.72 | 2.0166 | 13.7937 | 16.28 | 75.34 | 0.34 | 156.82
| NB030802 | 111.99 | 8 | 54.72 | 2.0466 | 13.9987 | 16.1 | 79.01 | 0.34 | 153.84
| NB030803 | 114.6 | 8 | 54.72 | 2.0943 | 14.325 | 16.77 | 76.44 | 0.34 | 158.54
| NB030804 | 112.46 | 8 | 54.72 | 2.0552 | 14.0575 | 16.69 | 86.06 | 0.34 | 155.72
| NB030805 | 125.01 | 8 | 54.72 | 2.2845 | 15.6263 | 16.67 | 83.84 | 0.34 | 169.31
HL0309 | NB030901 | 123.35 | 8 | 54.72 | 2.2542 | 15.4187 | 16.52 | 83.41 | 0.34 | 161.75
| NB030902 | 125.08 | 8 | 54.72 | 2.2858 | 15.635 | 16.43 | 86.36 | 0.34 | 160.17
| NB030903 | 126.17 | 8 | 54.72 | 2.3057 | 15.7712 | 16.89 | 81.02 | 0.34 | 164.96
| NB030904 | 123.1 | 8 | 54.72 | 2.2496 | 15.3875 | 16.04 | 81.58 | 0.34 | 160.29
| NB030905 | 123.58 | 8 | 54.72 | 2.2584 | 15.4475 | 16.86 | 78.45 | 0.34 | 162.12
HL0401 | NB040101 | 115.91 | 8 | 54.72 | 2.1182 | 14.4888 | 15.92 | 78.77 | 0.34 | 158.8
| NB040102 | 116.61 | 8 | 54.72 | 2.131 | 14.5763 | 16.56 | 76.9 | 0.34 | 157.7
| NB040103 | 114.32 | 8 | 54.72 | 2.0892 | 14.29 | 15.51 | 78.99 | 0.34 | 155.22
| NB040104 | 117.48 | 8 | 54.72 | 2.1469 | 14.685 | 15.96 | 83.65 | 0.34 | 159.28
HL0402 | NB040201 | 123.66 | 8 | 54.72 | 2.2599 | 15.4575 | 16.11 | 83.54 | 0.34 | 163.19
| NB040202 | 122.55 | 8 | 54.72 | 2.2396 | 15.3188 | 15.61 | 84.65 | 0.34 | 164.01
| NB040203 | 124.35 | 8 | 54.72 | 2.2725 | 15.5437 | 16.74 | 82.78 | 0.34 | 166.3
| NB040204 | 121.87 | 8 | 54.72 | 2.2272 | 15.2338 | 15.61 | 81.33 | 0.34 | 164.89
| NB040205 | 121.57 | 8 | 54.72 | 2.2217 | 15.1962 | 15.63 | 82.21 | 0.34 | 162.3
HL0403 | NB040301 | 122.33 | 8 | 54.72 | 2.2356 | 15.2913 | 16.01 | 82.42 | 0.34 | 164.58
| NB040302 | 123 | 8 | 54.72 | 2.2478 | 15.375 | 15.61 | 73.88 | 0.34 | 164.84
| NB040303 | 106.83 | 8 | 54.72 | 1.9523 | 13.3538 | 15.84 | 76.13 | 0.34 | 149.34
| NB040304 | 110.02 | 8 | 54.72 | 2.0106 | 13.7525 | 15.77 | 76.56 | 0.34 | 155.2
| NB040305 | 111.53 | 8 | 54.72 | 2.0382 | 13.9412 | 16.64 | 76.69 | 0.34 | 157.34
HL0404 | NB040401 | 112.53 | 8 | 54.72 | 2.0565 | 14.0662 | 16.03 | 77.57 | 0.34 | 159.52
| NB040402 | 113.95 | 8 | 54.72 | 2.0824 | 14.2437 | 16.61 | 76.52 | 0.34 | 159.98
| NB040403 | 113.04 | 8 | 54.72 | 2.0658 | 14.13 | 16.08 | 74.04 | 0.34 | 157.69
| NB040404 | 111.86 | 8 | 54.72 | 2.0442 | 13.9825 | 15.73 | 81.65 | 0.34 | 156.81
HL0405 | NB040501 | 121.06 | 8 | 54.72 | 2.2124 | 15.1325 | 15.28 | 81.71 | 0.34 | 159.19
| NB040502 | 120.69 | 8 | 54.72 | 2.2056 | 15.0863 | 15.8 | 83.3 | 0.34 | 159.65
| NB040503 | 121.63 | 8 | 54.72 | 2.2228 | 15.2037 | 16.37 | 82.61 | 0.34 | 164.43
| NB040504 | 121.22 | 8 | 54.72 | 2.2153 | 15.1525 | 15.96 | 82.13 | 0.34 | 162.77
| NB040505 | 120.44 | 8 | 54.72 | 2.201 | 15.055 | 16.02 | 80.89 | 0.34 | 162.64
HL0406 | NB040601 | 120.48 | 8 | 54.72 | 2.2018 | 15.06 | 16.07 | 83.98 | 0.34 | 157.96
| NB040602 | 124.34 | 8 | 54.72 | 2.2723 | 15.5425 | 16.29 | 86.37 | 0.34 | 161.04
| NB040603 | 125.4 | 8 | 54.72 | 2.2917 | 15.675 | 16.69 | 59.96 | 0.34 | 162.91
| NB040604 | 96.67 | 7 | 47.88 | 2.019 | 13.81 | 14.28 | 83.66 | 0.34 | 131.96
| NB040605 | 127.98 | 8 | 54.72 | 2.3388 | 15.9975 | 16.97 | 79.57 | 0.34 | 162.93
HL0407 | NB040701 | 123.04 | 8 | 54.72 | 2.2485 | 15.38 | 16.77 | 81.33 | 0.34 | 158.58
| NB040702 | 124.78 | 8 | 54.72 | 2.2803 | 15.5975 | 16.48 | 76.36 | 0.34 | 161.62
| NB040703 | 112.93 | 8 | 54.72 | 2.0638 | 14.1163 | 16.11 | 76.26 | 0.34 | 158.28
| NB040704 | 113.01 | 8 | 54.72 | 2.0652 | 14.1263 | 16.36 | 80.42 | 0.34 | 157.66
| NB040705 | 119.27 | 8 | 54.72 | 2.1796 | 14.9087 | 16.01 | 77.13 | 0.34 | 159.77
HL0408 | NB040801 | 113.27 | 8 | 54.72 | 2.07 | 14.1587 | 16.97 | 77.56 | 0.34 | 159.54
| NB040802 | 113.19 | 8 | 54.72 | 2.0685 | 14.1488 | 17.17 | 72.79 | 0.34 | 157.95
| NB040803 | 109.46 | 8 | 54.72 | 2.0004 | 13.6825 | 15.94 | 81.4 | 0.34 | 155.3
| NB040804 | 124.12 | 8 | 54.72 | 2.2683 | 15.515 | 16.36 | 82.16 | 0.34 | 162.91
| NB040805 | 124.86 | 8 | 54.72 | 2.2818 | 15.6075 | 16.5 | 82.8 | 0.34 | 164.7
HL0409 | NB040901 | 124.94 | 8 | 54.72 | 2.2833 | 15.6175 | 16.5 | 81.35 | 0.34 | 165.61
| NB040902 | 124.92 | 8 | 54.72 | 2.2829 | 15.615 | 16.23 | 82.12 | 0.34 | 163.98
| NB040903 | 123.4 | 8 | 54.72 | 2.2551 | 15.425 | 16.39 | 84.36 | 0.34 | 161.77
| NB040904 | 125.59 | 8 | 54.72 | 2.2951 | 15.6987 | 16.89 | 75.55 | 0.34 | 164.05
| NB040905 | 112.69 | 7 | 47.88 | 2.3536 | 16.0986 | 14.33 | 83.39 | 0.34 | 142.83
HL0501 | NB050101 | 135.32 | 8 | 54.72 | 2.473 | 16.915 | 14.65 | 79.99 | 0.34 | 159.72
| NB050102 | 131.64 | 8 | 54.72 | 2.4057 | 16.455 | 14.8 | 80.21 | 0.34 | 153.44
| NB050103 | 132.47 | 8 | 54.72 | 2.4209 | 16.5588 | 15.33 | 69.86 | 0.34 | 155.85
| NB050104 | 124.22 | 8 | 54.72 | 2.2701 | 15.5275 | 12.97 | 78.66 | 0.34 | 131.41
| NB050105 | 136.17 | 8 | 54.72 | 2.4885 | 17.0212 | 14.55 | 69.53 | 0.34 | 157.34
HL0502 | NB050201 | 120.27 | 8 | 54.72 | 2.1979 | 15.0337 | 13.13 | 67.27 | 0.34 | 133.84
| NB050202 | 121.99 | 8 | 54.72 | 2.2293 | 15.2487 | 12.52 | 71.05 | 0.34 | 131.9
| NB050203 | 124.38 | 8 | 54.72 | 2.273 | 15.5475 | 13.69 | 75.84 | 0.34 | 140.47
| NB050204 | 119.81 | 8 | 54.72 | 2.1895 | 14.9762 | 14.51 | 77.62 | 0.34 | 146.62
| NB050205 | 119.26 | 8 | 54.72 | 2.1795 | 14.9075 | 14.43 | 79.83 | 0.34 | 152.93
HL0503 | NB050301 | 108.52 | 8 | 54.72 | 1.9832 | 13.565 | 15.56 | 85.59 | 0.34 | 154
| NB050302 | 127.79 | 8 | 54.72 | 2.3353 | 15.9738 | 15.72 | 84.85 | 0.34 | 169.5
| NB050303 | 127.45 | 8 | 54.72 | 2.3291 | 15.9312 | 15.23 | 84.33 | 0.34 | 168.01
| NB050304 | 126.64 | 8 | 54.72 | 2.3143 | 15.83 | 15.04 | 83.04 | 0.34 | 168.65
HL0504 | NB050401 | 118.81 | 8 | 54.72 | 2.1712 | 14.8512 | 15.11 | 84.91 | 0.34 | 162.23
| NB050402 | 130.64 | 8 | 54.72 | 2.3874 | 16.33 | 15.3 | 69.56 | 0.34 | 169.47
| NB050403 | 97.03 | 7 | 47.88 | 2.0265 | 13.8614 | 13.61 | 82.9 | 0.34 | 134.98
| NB050404 | 128.43 | 8 | 54.72 | 2.347 | 16.0537 | 15 | 87.1 | 0.34 | 167.64
| NB050405 | 130.31 | 8 | 54.72 | 2.3814 | 16.2887 | 16.24 | 46.52 | 0.34 | 173.15
HL0601 | NB060101 | 97.79 | 8 | 54.72 | 1.7871 | 12.2238 | 9.06 | 49.78 | 0.34 | 111.67
| NB060102 | 96.97 | 6 | 41.04 | 2.3628 | 16.1617 | 9.89 | 53.89 | 0.34 | 107.71
| NB060103 | 105.96 | 8 | 54.72 | 1.9364 | 13.245 | 9.8 | 71.71 | 0.34 | 128.93
| NB060104 | 129.16 | 8 | 54.72 | 2.3604 | 16.145 | 13.62 | 78.62 | 0.34 | 154.18
HL0602 | NB060201 | 136.81 | 8 | 54.72 | 2.5002 | 17.1012 | 15.26 | 76.42 | 0.34 | 160.13
| NB060202 | 138.03 | 8 | 54.72 | 2.5225 | 17.2537 | 14.56 | 81.97 | 0.34 | 159.31
| NB060203 | 133.17 | 8 | 54.72 | 2.4337 | 16.6462 | 15.42 | 74.5 | 0.34 | 162.25
| NB060204 | 127.27 | 8 | 54.72 | 2.3258 | 15.9087 | 15.5 | 75.14 | 0.34 | 156.46
| NB060205 | 129.84 | 8 | 54.72 | 2.3728 | 16.23 | 15.89 | 75.11 | 0.34 | 156.05
HL0603 | NB060301 | 129.52 | 8 | 54.72 | 2.367 | 16.19 | 16.44 | 73.67 | 0.34 | 156.05
| NB060302 | 127.21 | 8 | 54.72 | 2.3247 | 15.9012 | 15.87 | 69.38 | 0.34 | 153.92
| NB060303 | 122.91 | 8 | 54.72 | 2.2462 | 15.3638 | 14.92 | 63.32 | 0.34 | 148.5
| NB060304 | 116.05 | 8 | 54.72 | 2.1208 | 14.5063 | 13.44 | 54.13 | 0.34 | 142.06
| NB060305 | 105.95 | 8 | 54.72 | 1.9362 | 13.2437 | 10.93 | 82.5 | 0.34 | 125.71
HL0604 | NB060401 | 123.67 | 8 | 54.72 | 2.2601 | 15.4587 | 15.59 | 81.33 | 0.34 | 163.46
| NB060402 | 122.53 | 8 | 54.72 | 2.2392 | 15.3162 | 16.09 | 81.5 | 0.34 | 162.08
| NB060403 | 121.6 | 8 | 54.72 | 2.2222 | 15.2 | 16.12 | 81.13 | 0.34 | 161.91
| NB060404 | 120.94 | 8 | 54.72 | 2.2102 | 15.1175 | 15.34 | 81.65 | 0.34 | 159.68
HL0605 | NB060501 | 120.19 | 8 | 54.72 | 2.1965 | 15.0238 | 15.81 | 77.84 | 0.34 | 160.94
| NB060502 | 116.73 | 8 | 54.72 | 2.1332 | 14.5913 | 15.07 | 78.52 | 0.34 | 156.98
| NB060503 | 115.91 | 8 | 54.72 | 2.1182 | 14.4888 | 14.56 | 79.47 | 0.34 | 157.24
| NB060504 | 116.62 | 8 | 54.72 | 2.1312 | 14.5775 | 14.82 | 67.3 | 0.34 | 157.51
HL0606 | NB060601 | 115.92 | 8 | 55.68 | 2.0819 | 14.49 | 14.2 | 70.15 | 0.34 | 139.98
| NB060602 | 123.57 | 8 | 55.68 | 2.2193 | 15.4462 | 14.35 | 73.13 | 0.34 | 141.85
| NB060603 | 131.49 | 8 | 55.68 | 2.3615 | 16.4363 | 14.5 | 78.06 | 0.34 | 150.73
| NB060604 | 133.95 | 8 | 55.68 | 2.4057 | 16.7437 | 14.83 | 79.43 | 0.34 | 157.13
| NB060605 | 136.4 | 8 | 55.68 | 2.4497 | 17.05 | 15.61 | 80.46 | 0.34 | 160.9
HL0607 | NB060701 | 137.69 | 8 | 55.68 | 2.4729 | 17.2113 | 15.63 | 73.25 | 0.34 | 160.89
| NB060702 | 121.05 | 7 | 48.72 | 2.4846 | 17.2929 | 14.35 | 65.84 | 0.34 | 145.12
| NB060703 | 113.05 | 7 | 48.72 | 2.3204 | 16.15 | 14.06 | 75.99 | 0.34 | 137.45
| NB060704 | 128.49 | 8 | 55.68 | 2.3077 | 16.0613 | 16.77 | 74.33 | 0.34 | 158.19
| NB060705 | 129 | 8 | 55.68 | 2.3168 | 16.125 | 16.19 | 73.8 | 0.34 | 155.3
HL0608 | NB060801 | 125.59 | 8 | 55.68 | 2.2556 | 15.6987 | 15.61 | 74.13 | 0.34 | 153
| NB060802 | 124.82 | 8 | 55.68 | 2.2417 | 15.6025 | 15.79 | 74.12 | 0.34 | 152.71
| NB060803 | 125.21 | 8 | 55.68 | 2.2487 | 15.6512 | 16.38 | 69.29 | 0.34 | 151.23
| NB060804 | 123.36 | 8 | 54.72 | 2.2544 | 15.42 | 14.65 | 72.28 | 0.34 | 146.72
| NB060805 | 119.23 | 8 | 54.72 | 2.1789 | 14.9038 | 14.25 | 83.27 | 0.34 | 146.56
HL0609 | NB060901 | 119.96 | 8 | 54.72 | 2.1923 | 14.995 | 16.14 | 83.76 | 0.34 | 160.37
| NB060902 | 119.87 | 8 | 54.72 | 2.1906 | 14.9838 | 16.49 | 80.6 | 0.34 | 162.43
| NB060903 | 116.94 | 8 | 54.72 | 2.1371 | 14.6175 | 16.23 | 81.02 | 0.34 | 158.47
| NB060904 | 119.26 | 8 | 54.72 | 2.1795 | 14.9075 | 16.47 | 80.89 | 0.34 | 161.18
HL0610 | NB061001 | 120.14 | 8 | 54.72 | 2.1955 | 15.0175 | 15.87 | 82.17 | 0.34 | 162.64
| NB061002 | 120.26 | 8 | 54.72 | 2.1977 | 15.0325 | 16.29 | 84.18 | 0.34 | 166.51
| NB061003 | 121.01 | 8 | 54.72 | 2.2114 | 15.1263 | 16.47 | 82.34 | 0.34 | 169.55
| NB061004 | 121.91 | 8 | 54.72 | 2.2279 | 15.2388 | 16.36 | 84.69 | 0.34 | 167.28
| NB061005 | 125.19 | 8 | 54.72 | 2.2878 | 15.6488 | 16.22 |  |  | 169.32
| 总发电量 | 27937.93 | 1864 | 12762 | 2.1894 | 14.9911
备注：
Note on E213: hanjinbiao: 290W组件

## 九一
九一厂区 |  | 2019-01-01 |  | 运行数据
汇流箱 | 逆变器 | 发电量 | 光伏组串数 | 容量(KW) | 满负荷小时数 | kWh/串 |  | 43.66 | 1.0252
HL0101 | NB010101 | 123.01 | 8 | 54.72 | 2.248 | 15.3763 | 84.3 | 44.8 | 1.0252
| NB010102 | 121.56 | 8 | 54.72 | 2.2215 | 15.195 | 86.09 | 44.05 | 1.0252
| NB010103 | 123.91 | 8 | 54.72 | 2.2644 | 15.4888 | 83.61 | 39.15 | 1.0252
| NB010104 | 120.87 | 7 | 47.88 | 2.5244 | 17.2671 | 72.76 | 38.29 | 1.0252
HL0102 | NB010201 | 120.51 | 7 | 47.88 | 2.5169 | 17.2157 | 72.29 | 38.49 | 1.0252
| NB010202 | 120.52 | 7 | 47.88 | 2.5171 | 17.2171 | 71.25 | 38.15 | 1.0252
| NB010203 | 119.23 | 7 | 47.88 | 2.4902 | 17.0329 | 71.47 | 38.34 | 1.0252
| NB010204 | 115.18 | 7 | 47.88 | 2.4056 | 16.4543 | 72.31 | 41.04 | 1.0252
HL0103 | NB010301 | 111.17 | 8 | 54.72 | 2.0316 | 13.8962 | 79.87 | 40.54 | 1.0252
| NB010302 | 123.99 | 8 | 54.72 | 2.2659 | 15.4987 | 77.96 | 33.36 | 1.0252
| NB010303 | 89 | 7 | 47.88 | 1.8588 | 12.7143 | 68.75 | 38.85 | 1.0252
| NB010304 | 119.12 | 8 | 54.72 | 2.1769 | 14.89 | 75.51 | 35.56 | 1.0252
HL0104 | NB010401 | 110.13 | 8 | 54.72 | 2.0126 | 13.7662 | 72.01 | 34 | 1.0252
| NB010402 | 106.08 | 8 | 54.72 | 1.9386 | 13.26 | 68.39 | 37.82 | 1.0252
| NB010403 | 118.57 | 8 | 54.72 | 2.1668 | 14.8212 | 73.27 | 25.35 | 1.0252
| NB010404 | 75.44 | 7 | 47.88 | 1.5756 | 10.7771 | 56.82 | 44.75 | 1.0252
HL0201 | NB020101 | 113.72 | 8 | 54.72 | 2.0782 | 14.215 | 87.05 | 43.92 | 1.0252
| NB020102 | 114.35 | 8 | 54.72 | 2.0897 | 14.2937 | 86.43 | 43.84 | 1.0252
| NB020103 | 109.67 | 8 | 54.72 | 2.0042 | 13.7087 | 85.77 | 44.31 | 1.0252
| NB020104 | 116.46 | 8 | 54.72 | 2.1283 | 14.5575 | 86.43 | 44.35 | 1.0252
| NB020105 | 111.91 | 8 | 54.72 | 2.0451 | 13.9888 | 85.61 | 44.39 | 1.0252
HL0202 | NB020201 | 115.78 | 8 | 54.72 | 2.1159 | 14.4725 | 85.84 | 44.44 | 1.0252
| NB020202 | 112.04 | 8 | 54.72 | 2.0475 | 14.005 | 86.24 | 43.74 | 1.0252
| NB020203 | 113.77 | 8 | 54.72 | 2.0791 | 14.2212 | 85.47 | 44.35 | 1.0252
| NB020204 | 113.51 | 8 | 54.72 | 2.0744 | 14.1888 | 85.75 | 45.74 | 1.0252
HL0203 | NB020301 | 121.91 | 8 | 54.72 | 2.2279 | 15.2388 | 85.71 | 43.02 | 1.0252
| NB020302 | 115.17 | 8 | 54.72 | 2.1047 | 14.3962 | 85.59 | 44.43 | 1.0252
| NB020303 | 116.86 | 8 | 54.72 | 2.1356 | 14.6075 | 86.43 | 43.64 | 1.0252
| NB020304 | 122.08 | 8 | 54.72 | 2.231 | 15.26 | 85.13 | 43.6 | 1.0252
HL0204 | NB020401 | 118.95 | 8 | 54.72 | 2.1738 | 14.8687 | 83.94 | 43.99 | 1.0252
| NB020402 | 120.85 | 8 | 54.72 | 2.2085 | 15.1062 | 83.83 | 42.24 | 1.0252
| NB020403 | 117.29 | 8 | 54.72 | 2.1435 | 14.6613 | 85.41 | 44.05 | 1.0252
| NB020404 | 121.44 | 8 | 54.72 | 2.2193 | 15.18 | 84.7 | 43.63 | 1.0252
HL0205 | NB020501 | 115.97 | 8 | 54.72 | 2.1193 | 14.4963 | 85.42 | 43.96 | 1.0252
| NB020502 | 120.91 | 8 | 54.72 | 2.2096 | 15.1138 | 85.46 | 42.26 | 1.0252
| NB020503 | 121.8 | 8 | 54.72 | 2.2259 | 15.225 | 84.25 | 43.55 | 1.0252
| NB020504 | 123.88 | 8 | 54.72 | 2.2639 | 15.485 | 84.6 | 34.83 | 1.0252
HL0301 | NB030101 | 85.14 | 8 | 54.72 | 1.5559 | 10.6425 | 75.96 | 38.98 | 1.0252
| NB030102 | 106.99 | 8 | 54.72 | 1.9552 | 13.3737 | 79.62 | 42.13 | 1.0252
| NB030103 | 111.61 | 8 | 54.72 | 2.0397 | 13.9513 | 81.68 | 43.57 | 1.0252
| NB030104 | 113.79 | 8 | 54.72 | 2.0795 | 14.2238 | 83.2 | 38.68 | 1.0252
HL0302 | NB030201 | 102.89 | 7 | 47.88 | 2.1489 | 14.6986 | 73.32 | 39.83 | 1.0252
| NB030202 | 103.73 | 7 | 47.88 | 2.1665 | 14.8186 | 73.95 | 38.09 | 1.0252
| NB030203 | 102.48 | 7 | 47.88 | 2.1404 | 14.64 | 72.71 | 38.51 | 1.0252
| NB030204 | 99.26 | 7 | 47.88 | 2.0731 | 14.18 | 73.68 | 39.26 | 1.0252
HL0303 | NB030301 | 112.47 | 8 | 54.72 | 2.0554 | 14.0588 | 78.07 | 42.01 | 1.0252
| NB030302 | 126.91 | 8 | 54.72 | 2.3193 | 15.8638 | 80.86 | 42.57 | 1.0252
| NB030303 | 131.77 | 8 | 54.72 | 2.4081 | 16.4713 | 81.07 | 43.01 | 1.0252
| NB030304 | 134.96 | 8 | 54.72 | 2.4664 | 16.87 | 82 | 43.88 | 1.0252
| NB030305 | 135.03 | 8 | 54.72 | 2.4677 | 16.8787 | 83.29 | 45.53 | 1.0252
HL0304 | NB030401 | 137.86 | 8 | 54.72 | 2.5194 | 17.2325 | 83.51 | 45.86 | 1.0252
| NB030402 | 137.65 | 8 | 54.72 | 2.5155 | 17.2062 | 84.52 | 47.05 | 1.0252
| NB030403 | 139.19 | 8 | 54.72 | 2.5437 | 17.3988 | 85.52 | 41.25 | 1.0252
| NB030404 | 122.87 | 7 | 47.88 | 2.5662 | 17.5529 | 74 | 44.07 | 1.0252
HL0305 | NB030501 | 114.17 | 8 | 54.72 | 2.0864 | 14.2712 | 83.82 | 43.71 | 1.0252
| NB030502 | 114.64 | 8 | 54.72 | 2.095 | 14.33 | 83.11 | 43.72 | 1.0252
| NB030503 | 112.59 | 8 | 54.72 | 2.0576 | 14.0737 | 84.34 | 44.07 | 1.0252
| NB030504 | 112.16 | 8 | 54.72 | 2.0497 | 14.02 | 84.68 | 40.24 | 1.0252
HL0306 | NB030601 | 99.73 | 8 | 54.72 | 1.8226 | 12.4663 | 79.76 | 43.04 | 1.0252
| NB030602 | 109.53 | 8 | 54.72 | 2.0016 | 13.6912 | 82.43 | 42.35 | 1.0252
| NB030603 | 107.19 | 8 | 54.72 | 1.9589 | 13.3988 | 78.74 | 44.27 | 1.0252
| NB030604 | 114.03 | 8 | 54.72 | 2.0839 | 14.2537 | 82.58 | 43.72 | 1.0252
HL0307 | NB030701 | 129.38 | 8 | 54.72 | 2.3644 | 16.1725 | 78.92 | 44.91 | 1.0252
| NB030702 | 134.88 | 8 | 54.72 | 2.4649 | 16.86 | 81.45 | 44.56 | 1.0252
| NB030703 | 137.21 | 8 | 54.72 | 2.5075 | 17.1513 | 81.93 | 44.95 | 1.0252
| NB030704 | 138.24 | 8 | 54.72 | 2.5263 | 17.28 | 83.18 | 44.68 | 1.0252
HL0308 | NB030801 | 137.24 | 8 | 54.72 | 2.508 | 17.155 | 83.49 | 45.62 | 1.0252
| NB030802 | 138.44 | 8 | 54.72 | 2.53 | 17.305 | 84.28 | 44.77 | 1.0252
| NB030803 | 137.69 | 8 | 54.72 | 2.5163 | 17.2113 | 83.68 | 45.34 | 1.0252
| NB030804 | 128.63 | 8 | 54.72 | 2.3507 | 16.0788 | 85.79 | 46.45 | 1.0252
| NB030805 | 141.12 | 8 | 54.72 | 2.5789 | 17.64 | 85.17 | 44.46 | 1.0252
HL0309 | NB030901 | 115.29 | 8 | 54.72 | 2.1069 | 14.4113 | 83.74 | 44.96 | 1.0252
| NB030902 | 116.4 | 8 | 54.72 | 2.1272 | 14.55 | 84.7 | 44.9 | 1.0252
| NB030903 | 114.94 | 8 | 54.72 | 2.1005 | 14.3675 | 85.01 | 45.23 | 1.0252
| NB030904 | 129.26 | 8 | 54.72 | 2.3622 | 16.1575 | 84.33 | 42.14 | 1.0252
HL0401 | NB040101 | 131.38 | 8 | 54.72 | 2.401 | 16.4225 | 71.6 | 43.63 | 1.0252
| NB040102 | 132.38 | 8 | 54.72 | 2.4192 | 16.5475 | 80.01 | 44.89 | 1.0252
| NB040103 | 138.3 | 8 | 54.72 | 2.5274 | 17.2875 | 82.09 | 45.31 | 1.0252
| NB040104 | 139.59 | 8 | 54.72 | 2.551 | 17.4487 | 82.74 | 45.04 | 1.0252
HL0402 | NB040201 | 136.66 | 8 | 54.72 | 2.4974 | 17.0825 | 84.46 | 45.21 | 1.0252
| NB040202 | 138.39 | 8 | 54.72 | 2.5291 | 17.2987 | 84.77 | 46.68 | 1.0252
| NB040203 | 141.61 | 8 | 54.72 | 2.5879 | 17.7013 | 85.56 | 45.91 | 1.0252
| NB040204 | 140.27 | 8 | 54.72 | 2.5634 | 17.5338 | 85.12 | 45.04 | 1.0252
HL0403 | NB040301 | 117.17 | 8 | 54.72 | 2.1413 | 14.6462 | 85.36 | 44.17 | 1.0252
| NB040302 | 117.57 | 8 | 54.72 | 2.1486 | 14.6962 | 85.1 | 45.19 | 1.0252
| NB040303 | 116.99 | 8 | 54.72 | 2.138 | 14.6237 | 86.15 | 45.88 | 1.0252
| NB040304 | 117.79 | 8 | 54.72 | 2.1526 | 14.7238 | 85.72 | 44.14 | 1.0252
HL0404 | NB040401 | 116.71 | 8 | 54.72 | 2.1329 | 14.5887 | 84.19 | 43.55 | 1.0252
| NB040402 | 112.51 | 8 | 54.72 | 2.0561 | 14.0638 | 81.63 | 41.58 | 1.0252
| NB040403 | 111.54 | 8 | 54.72 | 2.0384 | 13.9425 | 78.06 | 43.63 | 1.0252
| NB040404 | 111.15 | 8 | 54.72 | 2.0313 | 13.8938 | 82.53 | 44.03 | 1.0252
| NB040405 | 113.75 | 8 | 54.72 | 2.0788 | 14.2188 | 82.43 | 44.32 | 1.0252
HL0405 | NB040501 | 132.95 | 8 | 54.72 | 2.4296 | 16.6187 | 79.85 | 44.39 | 1.0252
| NB040502 | 133.78 | 8 | 54.72 | 2.4448 | 16.7225 | 80.79 | 42.97 | 1.0252
| NB040503 | 133.54 | 8 | 54.72 | 2.4404 | 16.6925 | 80.22 | 44.51 | 1.0252
| NB040504 | 136.5 | 8 | 54.72 | 2.4945 | 17.0625 | 82.25 | 45.35 | 1.0252
| NB040505 | 137.7 | 8 | 54.72 | 2.5164 | 17.2125 | 83.9 | 44.42 | 1.0252
HL0406 | NB040601 | 136.46 | 8 | 54.72 | 2.4938 | 17.0575 | 83.15 | 45.87 | 1.0252
| NB040602 | 137.93 | 8 | 54.72 | 2.5207 | 17.2412 | 84.45 | 45.17 | 1.0252
| NB040603 | 140.17 | 8 | 54.72 | 2.5616 | 17.5212 | 84.52 | 46.25 | 1.0252
| NB040604 | 140.93 | 8 | 54.72 | 2.5755 | 17.6162 | 85.69 | 40.87 | 1.0252
| NB040605 | 125.35 | 7 | 47.88 | 2.618 | 17.9071 | 74.49 | 44.76 | 1.0252
HL0407 | NB040701 | 115.7 | 8 | 54.72 | 2.1144 | 14.4625 | 84.63 | 44.06 | 1.0252
| NB040702 | 115.99 | 8 | 54.72 | 2.1197 | 14.4987 | 85.07 | 45.51 | 1.0252
| NB040703 | 118.7 | 8 | 54.72 | 2.1692 | 14.8375 | 86.87 | 46.29 | 1.0252
| NB040704 | 120.63 | 8 | 54.72 | 2.2045 | 15.0787 | 87.5 | 45.82 | 1.0252
| NB040705 | 116.71 | 8 | 54.72 | 2.1329 | 14.5887 | 87 | 43.88 | 1.0252
HL0408 | NB040801 | 135.42 | 8 | 54.72 | 2.4748 | 16.9275 | 81.25 | 44.56 | 1.0252
| NB040802 | 134.85 | 8 | 54.72 | 2.4644 | 16.8563 | 83.55 | 44.92 | 1.0252
| NB040803 | 138.61 | 8 | 54.72 | 2.5331 | 17.3263 | 82.32 | 44.95 | 1.0252
| NB040804 | 136.99 | 8 | 54.72 | 2.5035 | 17.1238 | 84.9 | 44.2 | 1.0252
HL0409 | NB040901 | 137.17 | 8 | 54.72 | 2.5068 | 17.1462 | 83.5 | 45.23 | 1.0252
| NB040902 | 137.93 | 8 | 54.72 | 2.5207 | 17.2412 | 83.78 | 45.37 | 1.0252
| NB040903 | 139.28 | 8 | 54.72 | 2.5453 | 17.41 | 84.78 | 44.38 | 1.0252
| NB040904 | 136.2 | 8 | 54.72 | 2.489 | 17.025 | 85.28 | 39.82 | 1.0252
| NB040905 | 121.41 | 7 | 47.88 | 2.5357 | 17.3443 | 74.13
| 总发电量 | 14158.63 | 914 | 6251.76 | 2.2652 | 15.494 | 9475.2
备注：

## 高特
高特厂区 |  | 2019-01-01 |  | 运行数据
汇流箱 | 逆变器 | 发电量 | 光伏组串数 | 容量(KW) | 满负荷小时数 | kWh/串
HL0101 | NB010101 | 119.62 | 8 | 55.68 | 2.1483 | 14.9525 | 122.13 | 0.196
| NB010102 | 124.83 | 8 | 55.68 | 2.2419 | 15.6038 | 124.46 | 0.196
| NB010103 | 130.05 | 8 | 55.68 | 2.3357 | 16.2563 | 131.53 | 0.196
| NB010104 | 127.48 | 8 | 55.68 | 2.2895 | 15.935 | 128.36 | 0.196
HL0102 | NB010201 | 130.79 | 8 | 55.68 | 2.349 | 16.3487 | 129.04 | 0.196
| NB010202 | 134.76 | 8 | 55.68 | 2.4203 | 16.845 | 134.98 | 0.196
| NB010203 | 136.11 | 8 | 55.68 | 2.4445 | 17.0138 | 130.5 | 0.196
| NB010204 | 133.64 | 8 | 55.68 | 2.4001 | 16.705 | 132.32 | 0.196
HL0103 | NB010301 | 132.25 | 8 | 55.68 | 2.3752 | 16.5312 | 127.79 | 0.196
| NB010302 | 134.01 | 8 | 55.68 | 2.4068 | 16.7512 | 131.91 | 0.196
| NB010303 | 126.8 | 8 | 55.68 | 2.2773 | 15.85 | 124.85 | 0.196
HL0104 | NB010401 | 100.46 | 8 | 55.68 | 1.8042 | 12.5575 | 107.8 | 0.196
| NB010402 | 104.29 | 8 | 55.68 | 1.873 | 13.0363 | 111.7 | 0.196
| NB010403 | 110.04 | 8 | 55.68 | 1.9763 | 13.755 | 114.62 | 0.196
| NB010404 | 110.25 | 8 | 55.68 | 1.9801 | 13.7812 | 114.73 | 0.196
HL0105 | NB010501 | 113.36 | 8 | 55.68 | 2.0359 | 14.17 | 115.12 | 0.196
| NB010502 | 115.13 | 8 | 55.68 | 2.0677 | 14.3912 | 115.88 | 0.196
| NB010503 | 111.04 | 8 | 55.68 | 1.9943 | 13.88 | 116.59 | 0.196
| NB010504 | 113.37 | 8 | 55.68 | 2.0361 | 14.1713 | 116.62 | 0.196
HL0106 | NB010601 | 113.95 | 8 | 55.68 | 2.0465 | 14.2437 | 116.13 | 0.196
| NB010602 | 116.7 | 8 | 55.68 | 2.0959 | 14.5875 | 114.91 | 0.196
| NB010603 | 108.55 | 8 | 55.68 | 1.9495 | 13.5688 | 113.76 | 0.196
| NB010604 | 116.53 | 8 | 55.68 | 2.0929 | 14.5662 | 116.27 | 0.196
HL0107 | NB010701 | 117.5 | 8 | 55.68 | 2.1103 | 14.6875 | 116.47 | 0.196
| NB010702 | 112.5 | 8 | 55.68 | 2.0205 | 14.0625 | 112.39 | 0.196
| NB010703 | 114.95 | 8 | 55.68 | 2.0645 | 14.3687 | 113.43 | 0.196
| NB010704 | 107.43 | 8 | 55.68 | 1.9294 | 13.4288 | 114.1 | 0.196
HL0108 | NB010801 | 122.61 | 8 | 55.68 | 2.202 | 15.3263 | 128.13 | 0.196
| NB010802 | 126.97 | 8 | 55.68 | 2.2804 | 15.8713 | 131.59 | 0.196
| NB010803 | 128.2 | 8 | 55.68 | 2.3024 | 16.025 | 132.98 | 0.196
| NB010804 | 128.12 | 8 | 55.68 | 2.301 | 16.015 | 131.46 | 0.196
| NB010805 | 126.48 | 8 | 55.68 | 2.2716 | 15.81 | 130.13 | 0.196
HL0109 | NB010901 | 126.97 | 8 | 55.68 | 2.2804 | 15.8713 | 131.56 | 0.196
| NB010902 | 126.82 | 8 | 55.68 | 2.2777 | 15.8525 | 130.97 | 0.196
| NB010903 | 107.94 | 7 | 48.72 | 2.2155 | 15.42 | 114.64 | 0.196
| NB010904 | 126.89 | 8 | 55.68 | 2.2789 | 15.8612 | 131.52 | 0.196
| NB010905 | 126.92 | 8 | 55.68 | 2.2795 | 15.865 | 127.7 | 0.196
HL0110 | NB011001 | 124.56 | 8 | 55.68 | 2.2371 | 15.57 | 126.59 | 0.196
| NB011002 | 129.33 | 8 | 55.68 | 2.3227 | 16.1663 | 129.67 | 0.196
| NB011003 | 130.67 | 8 | 55.68 | 2.3468 | 16.3337 | 129.83 | 0.196
| NB011004 | 126.37 | 8 | 55.68 | 2.2696 | 15.7963 | 130.5 | 0.196
HL0201 | NB020101 | 113.35 | 8 | 55.68 | 2.0357 | 14.1687 | 114.74 | 0.196
| NB020102 | 112.67 | 8 | 55.68 | 2.0235 | 14.0837 | 115.68 | 0.196
| NB020103 | 113.49 | 8 | 55.68 | 2.0383 | 14.1862 | 116.82 | 0.196
| NB020104 | 114.15 | 8 | 55.68 | 2.0501 | 14.2688 | 117.99 | 0.196
HL0202 | NB020201 | 113.17 | 8 | 55.68 | 2.0325 | 14.1462 | 116.83 | 0.196
| NB020202 | 114.89 | 8 | 55.68 | 2.0634 | 14.3612 | 117.03 | 0.196
| NB020203 | 115.58 | 8 | 55.68 | 2.0758 | 14.4475 | 119.34 | 0.196
| NB020204 | 117.99 | 8 | 55.68 | 2.1191 | 14.7487 | 120.68 | 0.196
HL0203 | NB020301 | 119.95 | 8 | 55.68 | 2.1543 | 14.9937 | 122.12 | 0.196
| NB020302 | 117.4 | 8 | 55.68 | 2.1085 | 14.675 | 120.07 | 0.196
| NB020303 | 89.49 | 6 | 41.76 | 2.143 | 14.915 | 91.02 | 0.196
HL0204 | NB020401 | 108.83 | 8 | 55.68 | 1.9546 | 13.6038 | 109.38 | 0.196
| NB020402 | 111.57 | 8 | 55.68 | 2.0038 | 13.9462 | 112.36 | 0.196
| NB020403 | 116.35 | 8 | 55.68 | 2.0896 | 14.5437 | 113.65 | 0.196
| NB020404 | 113.2 | 8 | 55.68 | 2.033 | 14.15 | 114.15 | 0.196
HL0205 | NB020501 | 128.65 | 8 | 55.68 | 2.3105 | 16.0812 | 118.29 | 0.196
| NB020502 | 128.65 | 8 | 55.68 | 2.3105 | 16.0812 | 123.32 | 0.196
| NB020503 | 130.27 | 8 | 55.68 | 2.3396 | 16.2838 | 119.06 | 0.196
| NB020504 | 118.87 | 7 | 48.72 | 2.4399 | 16.9814 | 106.94 | 0.196
HL0206 | NB020601 | 102.41 | 8 | 55.68 | 1.8393 | 12.8013 | 108.58 | 0.196
| NB020602 | 107 | 8 | 55.68 | 1.9217 | 13.375 | 107.96 | 0.196
| NB020603 | 105.19 | 8 | 55.68 | 1.8892 | 13.1488 | 109.66 | 0.196
| NB020604 | 108.58 | 8 | 55.68 | 1.9501 | 13.5725 | 110.75 | 0.196
| NB020605 | 108.62 | 8 | 55.68 | 1.9508 | 13.5775 | 112.69 | 0.196
HL0207 | NB020701 | 109.59 | 8 | 55.68 | 1.9682 | 13.6987 | 112.95 | 0.196
| NB020702 | 111.14 | 8 | 55.68 | 1.996 | 13.8925 | 114.12 | 0.196
| NB020703 | 109.64 | 8 | 55.68 | 1.9691 | 13.705 | 113.67 | 0.196
| NB020704 | 112.29 | 8 | 55.68 | 2.0167 | 14.0363 | 113.43 | 0.196
| NB020705 | 99.9 | 7 | 48.72 | 2.0505 | 14.2714 | 98.51 | 0.196
HL0208 | NB020801 | 129.69 | 8 | 55.68 | 2.3292 | 16.2113 | 128.55 | 0.196
| NB020802 | 129.18 | 8 | 55.68 | 2.32 | 16.1475 | 130.78 | 0.196
| NB020803 | 132.13 | 8 | 55.68 | 2.373 | 16.5163 | 131.73 | 0.196
| NB020804 | 130.57 | 8 | 55.68 | 2.345 | 16.3213 | 132.98 | 0.196
HL0209 | NB020901 | 124.87 | 8 | 55.68 | 2.2426 | 15.6088 | 125.71 | 0.196
| NB020902 | 123.76 | 8 | 55.68 | 2.2227 | 15.47 | 126.13 | 0.196
| NB020903 | 127.42 | 8 | 55.68 | 2.2884 | 15.9275 | 128.93 | 0.196
| NB020904 | 127.72 | 8 | 55.68 | 2.2938 | 15.965 | 127.5 | 0.196
HL0210 | NB021001 | 100.08 | 8 | 55.68 | 1.7974 | 12.51 | 103.63 | 0.196
| NB021002 | 109.78 | 8 | 55.68 | 1.9716 | 13.7225 | 111.92 | 0.196
| NB021003 | 108.98 | 8 | 55.68 | 1.9573 | 13.6225 | 112.21 | 0.196
| NB021004 | 109.38 | 8 | 55.68 | 1.9644 | 13.6725 | 114.83 | 0.196
| NB021005 | 110.17 | 8 | 55.68 | 1.9786 | 13.7712 | 114.48 | 0.196
HL0211 | NB021101 | 112.67 | 8 | 55.68 | 2.0235 | 14.0837 | 117.79 | 0.196
| NB021102 | 112.34 | 8 | 55.68 | 2.0176 | 14.0425 | 115.12 | 0.196
| NB021103 | 112.3 | 8 | 55.68 | 2.0169 | 14.0375 | 114.45 | 0.196
| NB021104 | 116.04 | 8 | 55.68 | 2.0841 | 14.505 | 119.01 | 0.196
| NB021105 | 117.15 | 8 | 55.68 | 2.104 | 14.6438 | 117.51 | 0.196
| 总发电量 | 10382.35 | 699 | 4865.04 | 2.1345 | 14.8563

## 700亩高传
700亩高传厂区 |  | 2019-01-01 |  | 运行数据
汇流箱 | 逆变器 | 发电量 | 光伏组串数 | 容量(KW) | 满负荷小时数 | kWh/串
HL0101 | NB010101 | 116.42 | 8 | 54.72 | 2.1276 | 14.5525 | 150.42 | 24.7
| NB010102 | 116.43 | 8 | 54.72 | 2.1277 | 14.5538 | 153.01 | 24.96
| NB010103 | 115.94 | 8 | 54.72 | 2.1188 | 14.4925 | 153 | 24.28
| NB010104 | 116.15 | 8 | 54.72 | 2.1226 | 14.5188 | 149.92 | 25.33
| NB010105 | 115.19 | 8 | 54.72 | 2.1051 | 14.3988 | 151.52 | 24.64
HL0102 | NB010201 | 116.42 | 8 | 54.72 | 2.1276 | 14.5525 | 158.77 | 26.06
| NB010202 | 102.45 | 7 | 47.88 | 2.1397 | 14.6357 | 136.03 | 21.81
| NB010203 | 115.21 | 8 | 54.72 | 2.1054 | 14.4012 | 152.95 | 25.14
| NB010204 | 88.11 | 6 | 41.04 | 2.1469 | 14.685 | 115.15 | 18.86
| NB010205 | 114.34 | 8 | 54.72 | 2.0895 | 14.2925 | 151.59 | 24.36
HL0103 | NB010301 | 119.45 | 8 | 54.72 | 2.1829 | 14.9312 | 159.39 | 25.48
| NB010302 | 118.94 | 8 | 54.72 | 2.1736 | 14.8675 | 158.26 | 25.25
| NB010303 | 100.77 | 7 | 47.88 | 2.1046 | 14.3957 | 133.45 | 22.19
| NB010304 | 85.57 | 6 | 41.04 | 2.085 | 14.2617 | 118.93 | 18.51
HL0104 | NB010401 | 118.33 | 8 | 54.72 | 2.1625 | 14.7913 | 153.43 | 25.39
| NB010402 | 119.1 | 8 | 54.72 | 2.1765 | 14.8875 | 156.45 | 25.84
| NB010403 | 119.82 | 8 | 54.72 | 2.1897 | 14.9775 | 162.15 | 26.11
| NB010404 | 117.5 | 8 | 54.72 | 2.1473 | 14.6875 | 155.02 | 24.76
| NB010405 | 120.37 | 8 | 54.72 | 2.1997 | 15.0463 | 160.66 | 26.01
HL0105 | NB010501 | 114.65 | 8 | 54.72 | 2.0952 | 14.3313 | 149.84 | 25.24
| NB010502 | 115.84 | 8 | 54.72 | 2.117 | 14.48 | 153.47 | 25.92
| NB010503 | 115.83 | 8 | 54.72 | 2.1168 | 14.4788 | 152.33 | 25.38
| NB010504 | 117.37 | 8 | 54.72 | 2.1449 | 14.6713 | 156.97 | 25.57
| NB010505 | 117.11 | 8 | 54.72 | 2.1402 | 14.6388 | 159.81 | 25.55
HL0106 | NB010601 | 116.64 | 8 | 54.72 | 2.1316 | 14.58 | 150.5 | 24.78
| NB010602 | 117.39 | 8 | 54.72 | 2.1453 | 14.6737 | 155.34 | 25.17
| NB010603 | 117.35 | 8 | 54.72 | 2.1446 | 14.6687 | 155.41 | 25.16
| NB010604 | 118.4 | 8 | 54.72 | 2.1637 | 14.8 | 157.94 | 25.38
| NB010605 | 117.62 | 8 | 54.72 | 2.1495 | 14.7025 | 158.28 | 24.89
HL0107 | NB010701 | 118.26 | 8 | 54.72 | 2.1612 | 14.7825 | 158.11 | 25.15
| NB010702 | 104.97 | 7 | 47.88 | 2.1924 | 14.9957 | 138.71 | 22.28
| NB010703 | 87.58 | 6 | 41.04 | 2.134 | 14.5967 | 118.06 | 18.53
| NB010704 | 114.53 | 8 | 54.72 | 2.093 | 14.3162 | 155.3 | 25.28
HL0108 | NB010801 | 112.42 | 8 | 54.72 | 2.0545 | 14.0525 | 147.75 | 24.34
| NB010802 | 114 | 8 | 54.72 | 2.0833 | 14.25 | 148.07 | 25.09
| NB010803 | 116.01 | 8 | 54.72 | 2.1201 | 14.5013 | 153.52 | 25.41
| NB010804 | 114.86 | 8 | 54.72 | 2.099 | 14.3575 | 152.71 | 25.74
| NB010805 | 115.04 | 8 | 54.72 | 2.1023 | 14.38 | 151.67 | 24.8
HL0109 | NB010901 | 118.2 | 8 | 54.72 | 2.1601 | 14.775 | 155.6 | 25
| NB010902 | 117.31 | 8 | 54.72 | 2.1438 | 14.6637 | 157.28 | 25.47
| NB010903 | 118.14 | 8 | 54.72 | 2.159 | 14.7675 | 157.92 | 25.53
| NB010904 | 116.84 | 8 | 54.72 | 2.1352 | 14.605 | 157.12 | 25.04
| NB010905 | 118.3 | 8 | 54.72 | 2.1619 | 14.7875 | 160.89 | 25.6
HL0110 | NB011001 | 118.98 | 8 | 54.72 | 2.1743 | 14.8725 | 160.71 | 24.87
| NB011002 | 119.73 | 8 | 54.72 | 2.188 | 14.9663 | 158.33 | 26.16
| NB011003 | 102.34 | 7 | 47.88 | 2.1374 | 14.62 | 139.84 | 22.66
| NB011004 | 114.91 | 8 | 54.72 | 2.1 | 14.3638 | 152.7 | 25.11
HL0111 | NB011101 | 113.28 | 8 | 54.72 | 2.0702 | 14.16 | 150.52 | 25.32
| NB011102 | 114.37 | 8 | 54.72 | 2.0901 | 14.2963 | 152.45 | 25.03
| NB011103 | 114.64 | 8 | 54.72 | 2.095 | 14.33 | 152.76 | 25.24
| NB011104 | 114.83 | 8 | 54.72 | 2.0985 | 14.3538 | 154.14 | 25.59
| NB011105 | 116.28 | 8 | 54.72 | 2.125 | 14.535 | 156.44 | 25.9
HL0112 | NB011201 | 114.65 | 8 | 54.72 | 2.0952 | 14.3313 | 151.76 | 24.5
| NB011202 | 117.21 | 8 | 54.72 | 2.142 | 14.6512 | 147.43 | 25.13
| NB011203 | 114.9 | 8 | 54.72 | 2.0998 | 14.3625 | 150.76 | 24.76
| NB011204 | 115.85 | 8 | 54.72 | 2.1171 | 14.4812 | 150.83 | 25.25
| NB011205 | 117.22 | 8 | 54.72 | 2.1422 | 14.6525 | 153.91 | 25.67
| 总发电量 | 6500.36 | 446 | 3050.64 | 2.1308 | 14.5748
备注：